150米三峡游轮

变频供水装置

技术协议书

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船      厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供  货  商：

代表签字：

总    则

1、工程名称：150米三峡游船

2、入级符号：

★ CSA 客船:内河 A 级航区、J2 级航段

★ CSM 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计(2);船舶舒适性(振动 2)，船舶舒适性(噪声 2)

3、证书（不限于）

船级社入级证书

制造厂证书

其它需要证书

证书数量四份（一份正本，三份副本）

4、所有说明书应至少包含如下内容

1)设备的详细介绍

2)操作指南

3)维护指南

4)供应商和制造商地址

5、设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

6、所有铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

7、制造商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。

8、图纸

所有内容用中文，公制单位。

为满足设计的需要，在本技术协议签定 7  天内，供货商应在提供认可图前以e-mail或特快专递将设备的主要尺度，AutoCAD 图纸 (dwg.file)和相关的资料、文件直接寄给船厂及设计院供设计之用，并给船厂发传真以确认。

9、图纸认可

1）认可资料

在商务合同签定 7 天内，制造商应提供4套图纸以供认可，(由制造商负责邮寄) 并给船厂发传真以确认以上邮寄时间。船东、设计院、船厂、制造商联系信息如下：

|  | 船东 | 船厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 何南海 | 王光远 |  |
| 联系电话 | 13896919688 | 13436135992 |  |

供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见、设计院意见和船厂意见在内的所有认可意见给制造商。

2）工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄（船东、船厂、设计院各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/设计院/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

3）完工资料

供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。并另外提供1套包含完工图和文件的CD-ROM（指导书和操作手册）

10、设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

11、规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

CMSA《船用产品检验规则》2024

CCS《内河绿色船舶规范》2023

CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》

CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

CCS《材料与焊接规范》2024

GB3552-2018《船舶水污染物排放控制标准》

其他适用的规范、法规、标准

12、环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动

（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10

- 性能和参数：

  - 变频供水装置 （ 含控制设备）               2套/船

本装置适用于船舶的清水供水系统。由变频控制器、隔膜压力罐、水泵、阀门管道于一体。用于本船清水及热水的供水系统。

  - 装置参数

| 型 号： | HYGS-50 |
| --- | --- |
| 流量范围： | 0~45m³/h |
| 设计压力： | 0.5MPa |
| 稳压范围： | 0～0.45MPa |
| 工作介质： | 清水/热水 |
| 电源电制： | 3Ph AC380V 50Hz, |

设

备

在下列环境条件下应能正常工作：

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3） 横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动。

  - 每套装置主要部件参数；

- 隔膜气压罐容积；          2×0.2m³

- 水泵；                   IS80-50-200A

流    量；             2 × 45m³/h

功    率；             2 × 11kW

扬    程；             0.5MPa

电    制；             380V50Hz

- 变频控制器：  ABB压力变频控制器； 0～0.50MPa

  - 本产品提供运行指示、泵过载报警指示、综合故障声光报警。

  - 设备大小控制在1平方米以内，其外接口接口和外形尺寸以认可图为准。

  - 二台水泵选用一台控制器控制，供水压力0～0.46 MPa可调。二台电机交替按变频和工频循环运行。一台水泵运行压力不足时，另外一台水泵自动启动投入运行。一台控制器可以控制二台水泵选择自动运行、手动运行、单泵变频运行、工频运行。

- 供货范围

变频供水装置 （冷、热水）                        各 1套/每船

每套包括以下主要部件:

| a. | 隔膜气压罐 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| b. | 压力控制器 | 1只 |
| c. | ABB压力控制变频器（ABB） | 1只 |
| d. | 水泵 | 2台 |
| e. | 截止阀 | 2只 |
| f. | 电控箱 | 1台 |
| g. | 公共底座 | 1套 |
| h. | 止回阀 | 2只 |
| i. | 进、出口管路配对法兰和接头 |  |
| j. | 备品备件 |  |
|  | 电控箱融芯 | 100% |
|  | 水泵备件 | 1套 |

- 认可资料

合同签定后10天内供方向船东、设计院和船厂各提供2套认可资料，需方在收到认可资料10天内向供方反馈认可意见，作为供方修改或施工依据。超过10天未回复则视为认可。认可资料为：

| a. | 变频供水装置总图 |
| --- | --- |
| b. | 变频供水装置系统原理图； |
| c. | 变频供水装置电气原理图、接线图、面板图； |

- 随机资料（中文，装订成册）

| a. | 变频供水装置总图 |
| --- | --- |
| b. | 变频供水装置系统原理图； |
| c. | 变频供水装置电气原理图、接线图、面板图； |
| e | 变频供水装置使用说明书 |

- 完工资料（中文，装订成册）

| a. | 变频供水装置总图 |
| --- | --- |
| b. | 变频供水装置系统原理图； |
| c. | 变频供水装置电气原理图； |
| e | 变频供水装置使用说明书 |
| f | 出厂合格证 |
| g | 产品检验证书 |
| h | 配套电气证书及说明书 |
| i | 装箱清单 |
| j | 有害物质声明 |

- 质量保证

产品严格按出厂试验大纲进行试验，并由CCS验船师验收。

供方所提供的设备质保期为船舶竣工出厂后12个月（以投标文件为准），在此期间，凡属供方设备制造质量所引起的故障和损坏，应由供方负责免费修理或更换。

- 技术服务

  - 所供设备上船安装、调试过程中，供方按船厂的要求派技术人员到现场指导安装及调试，随时解决出现的技术问题。

  - 属于保修范围和内容的项目，供货方在接到修理通知后，立即响应，2小时内提出解决方案，电话上无法解决的问题，原则上24小时内到达现场排除故障。

- 未尽事宜，各方协商解决。